模拟3

一、单选题

1、防雷装置的接地属于______。

A．工作接地    B．保护接地    C．重复接地    D．保护接零

2、在低压三相四线制采用保护接零的系统中，为了加强接零的安全性，还需进行______。

A．工作接地    B．保护接地    C．重复接地    D．保护接零

3、 一般电动机负载系数在______范围为高效区。

A．0.5～1    B．0.4～0.5

C．0.4以下    D．0.5～0.7

4、对“有呼吸而心脏停止跳动”的触电者，应采用______进行抢救。

A．胸外心脏挤压法

B．口对口人工呼吸法

C．口对口人工呼吸法和胸外心脏挤压法

D．以上都不是

5、档案保管工作的基本要求是______。

A．以防为主、防治结合    B．加强重点、照顾一般

C．立足长远、保证当前    D．以上都是

6、科技论文的标题______。

A．不可太长，可太短

B．不可太宽，可太窄

C．可太长、可太短，可太宽、可太窄

D．不可太长、太短，不可太宽、太窄

7、技术培训讲义编写要注重______。

A．实效性    B．针对性    C．可行性    D．全面性

8、 6kV交流异步电动机定子绕组的交接交流耐压试验______部分。

A．5kV    B．10kV    C．16kV    D．6kV

9、 1600kV·A的三相变压器，测量绕组连同套管的直流电阻，相互差值应小于平均值的______

A．4%    B．2%    C．1%    D．5%

10、真空断路器预防性交流耐压试验(断路器主电路对地、相间及断口)的周期为______。

A．1～3年(12kV及以下)    B．5年(12kV及以下)

C．3年(12kV及以下)    D．1年(12kV及以下)

11、变压器电压等级为220kV及以上，且容量为120MV·A及以上时，宜测量______。

A．吸收比    B．绝缘电阻    C．直流电阻    D．极化指数

12、介质损耗角正切值tanδ(%)在温度差为10K时温度换算系数为______。

A．1.15    B．1.3    C．1.5    D．1.7

13、6～10kV油浸式电力变压器交接试验时的直流泄漏试验电压标准为______。

A．10kV    B．20kV    C．40kV    D．60kV

14、 110kV变压器油中的微量水含量不应大于______。

A．30×10-4%    B．15×10-4%

C．20×10-4%    D．10×10-4%

15、 SF6断路器灭弧室相通的气室，微量水含量应小于______。

A．500×10-4%    B．150×10-4%

C．300×10-4%    D．200×10-4%

16、 6000V交流电动机大修时，其绝缘电阻值应为______。

A．室温下不应低于0.5MΩ

B．接近运行温度时，低于6MΩ

C．投运前室温下不应低于6MΩ

D．都不对

17、 110kV变压器大修时，20℃时tanδ值应不大于下列数值：______。

A．0.6%    B．0.8%    C．1.5%    D．2%

18、高压电力电容器成套装置中串联电抗器的作用是______。

A．补偿电容器容性电流    B．限制电容器涌流

C．降低电容器工作电压    D．提高电容器工作电压

19、避雷针应采用______接地方式。

A．单独    B．共用

C．间接    D．与附近设备相连

20、变压器的分接开关调整或检修后，必须对其进行______测试后方可送电运行。

A．直流电阻    B．耐压试验    C．绝缘电阻    D．接地电阻

21、电磁式电压互感器局部放电测量，在电压为最高电压的1.1倍时，放电量不大于______。

A. 100pC    B.500pC    C.20pC    D.200pC

二、多选题

22、在电力系统中，中性点接地方式一般有______。

A．中性点不接地    B．中性点直接接地

C．中性点经消弧线圈接地    D．中性点经阻抗接地

23、中性点不接地系统发生单相接地时其线电压______。

A．相位不变    B．幅值不变    C．幅值增大    D．相位变化

24、要求由双回路供电的负荷是______。

A．一级负荷    B．二级负荷    C．三级负荷    D．其他负荷

25、关于年最大负荷利用小时的表述正确的是______。

A．Tmax=Wa/Pmax

B．年负荷利用小时越小说明负荷越平稳

C．一班制工厂年最大负荷利用小时数明显小于三班制工厂

D．Tmax是一个假想时间

26、工厂计算负荷可用______确定。

A．逐级计算法    B．需要系数法

C．产量估算法    D．等效电路法

27、______属于非对称短路。

A．单相短路    B．两相短路

C．两相接地短路    D．三相短路

28、三相短路电流用于______。

A．选择电气设备    B．导体短路稳定度校验

C．相间保护灵敏度校验    D．相间保护可靠性系数校验

29、制定标称值参数表示等效电路时，变压器两侧的______不同。

A．基准功率    B．基准电压    C．基准电流    D．基准阻抗

30、两相短路故障的判断方法有______。

A．从故障录波装置对电流波形的分析

B．电压表数值

C．综合保护装置的动作状况

D．电流表数值

31、交流绝缘监视装置可以判明______发生了单相接地故障。

A．哪一相    B．某个回路    C．某条母线    D．某根电缆

32、对于综合保护装置，在短路发生时继电保护动作将故障点切除，同时综合保护装置会记录下______。

A．保护的动作时间    B．保护动作元件

C．故障相别    D．故障电流数值

33、电站综合自动化由______模块组成。

A．监控与信号采集    B．微机保护系统

C．通信控制管理    D．变电站主计算机系统

34、微机保护的基本系统包括______。

A．数据采集单元    B．数据处理单元

C．采样保持    D．通信接口。

35、变电所所用电中，交流负荷有______。

A．生活用电

B．检修用电(主要是指检修电源)

C．综合电力自动化正常运行所需的交流电

D．控制电路

36、______属于变电所全所失电的现象。

A．交流照明灯全部熄灭

B．各母线电压表、电流表、功率表等均无指示

C．继电保护发出“交流电压断线”信号

D．运行中的变压器有声音

37、下列电源中，属于电力系统中的无功电源的有______。

A．电感器    B．调相机

C．电容器    D．同步发电机

38、高压电力电容器成套装置主要由______组成。

A．电力电容器    B．串联电抗器

C．充电电阻    D．熔断器和避雷器

39、在中性点直接接地系统中，常见的操作过电压有______。

A．切断空载线路过电压    B．切断空载变压器过电压

C．合闸空载线路过电压    D．解列过电压

40、接地电阻主要包括接地装置的______。

A．导体电阻    B．接地与土壤之间的接触电阻

C．散流电阻    D．土壤电阻

41、人体触电的种类有______。

A．单相触电    B．两相触电

C．跨步电压触电    D．接触电压触电

42、电机验收内容资料包含______。

A．技术资料    B．合乎设计要求

C．有产品合格证    D．铭牌清晰

43、交流异步电动机定期试验项目有：______。

A．绕组的绝缘电阻和吸收比

B．绕组的直流电阻

C．定子绕组的泄漏电流和直流耐压试验

D．定子绕组的交流耐压试验

44、运行中变压器中总烃含量包括______。

A. CH4    B.C2H6    C.C2H4    D.C2H2

45、电压互感器油中溶解气体组分含量(体积分数)超过下列任一值时应引起注意：______。

A．总烃    100×10-4%

B．H2      150×10-4%

C. C2H2    22×10-4%

D.C2H6    100×10-4%

46、电气设备质量存在问题有以下几种情况：______。

A．以次充好    B．采用假名牌产品

C．以旧代新    D．减少随机配件

47、设备的验收工作分几个阶段进行，包括：______。

A．用户技术专家到生产厂进行生产监督

B．发货前的装箱检验

C．到达地(或口岸)的验收

D．入库检查验收

48、保护装置的验收程序包括______。

A．绝缘阻值验收

B．保护屏插件与插座插接状况验收

C．检验回路接线的正确性

D．资料验收

49、验收时，电机试运行，应该满足下列条件______。

A．空截电流=0.25IN-0.4IN

B．电机无异常振动、发热、异常噪声

C．轴承无缺油、发热及异常噪声

D．电机转向合乎设备要求的规定方向

50、电力电缆的试验项目应包括：______。

A．测量绝缘电阻

B．直流耐压试验及泄漏电流测量

C．检查电缆线路的相位

D．充油电缆的绝缘油试验

51、科技论文的特点有：______。

A．创造性    B．科学性    C．真实性    D．完整性

52、生产实习的方式有各种各样，主要有：______。

A．听取报告和专题讲座    B．教师授课

C．车间(班组)实习    D．参观实习

53、生产实习准备前的准备工作有：______。

A．思想动员    B．组织落实    C．业务落实    D．人员落实

54、值班电工的任务和作用有：______。

A．做好变配电所的倒闸及停送电操作

B．停电事故的判断和处理

C．对外联系

D．做好监护和安全措施

55、档案工作现代化具体包括：______。

A．档案工作计算机化    B．档案缩微化

C．复印技术    D．声像技术

答案:

一、单选题

1、A 　 　 2、C 　 　 3、A 　 　 4、A 　 　 5、D 　 　 6、D 　 　 7、A 　 　 8、B 　 　 9、A 　 　 10、A 　 　 11、D 　 　 12、B 　 　 13、A 　 　 14、C 　 　 15、B 　 　 16、C 　 　 17、B 　 　 18、B 　 　 19、A 　 　 20、A 　 　 21、B

二、多选题

22、ABCD 　 　 23、AB 　 　 24、AB 　 　 25、ACD 　 　 26、ABC 　 　 27、ABC 　 　 28、ABD 　 　 29、BC 　 　 30、AC 　 　 31、AC 　 　 32、ABCD 　 　 33、ABCD 　 　 34、ABD 　 　 35、ABCD 　 　 36、ABC 　 　 37、BCD 　 　 38、ABD 　 　 39、ABCD 　 　 40、ABC 　 　 41、ABCD 　 　 42、ABCD 　 　 43、AB 　 　 44、ABCD 　 　 45、ABC 　 　 46、ABCD 　 　 47、ABCD 　 　 48、ABC 　 　 49、ABCD 　 　 50、ABCD 　 　 51、ACD 　 　 52、ABCD 　 　 53、ABC 　 　 54、ABCD 　 　 55、ABCD